## Sheet1
階段又は傾斜路の部分と避難器具設置等場所が隣接する場合
[10 empty] | 0 | 0 | -1 | -1 | 4.6 | 7.1 | 2.5 | 1502.3924 | ppm
[7 empty] | 【緩降機】 |  |  | 0.1 | 22.9034 | -1 | -1 | 0 | 0
| 入力データ |  |  | 出力データ |  |  | 型式番号 | 降下速度 |  | 0.2 | 45.7543 | -1 | -1 | 0 | 0
[7 empty] | 降１０－１ | 0.68 |  | 0.3 | 68.5529 | -1 | -1 | 0 | 0
| 【避難器具設置等場所】 |  |  | 【在館者避難時間】 |  |  | 降１０－２ | 0.78 |  | 0.4 | 91.2992 | -1 | -1 | 0 | 0
| 床面積 | 80 | m2 | 2.緩降機（※２） | 21 | 分 | 降１２－１ | 0.68 |  | 0.5 | 113.9935 | -1 | -1 | 0 | 0
| 天井高 | 2.5 | m |  |  |  | 降６－１ | 0.75 |  | 0.6 | 136.6358 | -1 | -1 | 0 | 0
| 地上からの高さ | 15 | m | 【危険度判定】 |  |  | 降６－２ | 0.75 |  | 0.7 | 159.2262 | -1 | -1 | 0 | 0
| 収容人員 | 27 | 人 | 不適合 |  |  | 降６－３ | 0.71 |  | 0.8 | 181.7649 | -1 | -1 | 0 | 0
|  |  |  | （項目） |  |  | 降６－３－１ | 0.71 |  | 0.9 | 204.252 | -1 | -1 | 0 | 0
| 【開口部の面積】 |  |  | 【不適合】 危険度D | 4.3335 | ≧3 | 降６－４ | 0.82 |  | 1 | 226.6875 | -1 | -1 | 0 | 0
| 階段室⇔居室 | 2 | m2 | 【保 留】 避難完了時CO濃度（ppm） | 3821.5792 | ＞1000ppm | 降６－５ | 0.69 |  | 1.1 | 249.0717 | -1 | -1 | 0 | 0
| 居室⇔外部 | 4 | m2 | 【不適合】 避難限界時間（分） | 7 | ＜21分 | 降６－５－１ | 0.69 |  | 1.2 | 271.4046 | -1 | -1 | 0 | 0
|  |  |  | 【適 合】 避難時間（分） | 21 | ≦60分(※) | 降６－６ | 0.71 |  | 1.3 | 293.6864 | -1 | -1 | 0 | 0
| 【防火戸の種類】 |  |  |  |  | (※)防火戸の防火性能 | 降６－６－１ | 0.71 |  | 1.4 | 315.9171 | -1 | -1 | 0 | 0
| 階段室⇔居室 | 自動閉鎖装置付の防火戸等 |  |  |  |  | 降６－７ | 0.7 |  | 1.5 | 338.0969 | -1 | -1 | 0 | 0
|  | 特定防火設備である防火戸 |  |  |  |  | 降６－７－１ | 0.7 |  | 1.6 | 360.2259 | -1 | -1 | 0 | 0
[7 empty] | 降６－８ | 0.83 |  | 1.7 | 382.3043 | -1 | -1 | 0 | 0
| 【避難器具の種類】 | [5 empty] | 降７－１ | 0.73 |  | 1.8 | 404.332 | -1 | -1 | 0 | 0
| 2.緩降機（※２） | [5 empty] | 降７－１－１ | 0.73 |  | 1.9 | 426.3093 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 2 | 448.2363 | -1 | -1 | 0 | 0
[7 empty] | 【防火戸】 |  |  | 2.1 | 470.1131 | -1 | -1 | 0 | 0
| ※１【直接入力】 | [5 empty] | 種 類 | 流量係数 |  | 2.2 | 491.9397 | -1 | -1 | 0 | 0
| 避難器具の種類 | 2.緩降機（※２） |  |  |  |  | 自動閉鎖装置付の防火戸等 | 0.005 |  | 2.3 | 513.7164 | -1 | -1 | 0 | 0
| 避難器具の組み立てに要する時間 | 85 | 秒 |  |  |  | 防火シャッター | 0.009 |  | 2.4 | 535.4432 | -1 | -1 | 0 | 0
| 着用具の着用等に要する時間 | 0 | 秒 | [6 empty] | 2.5 | 557.1202 | -1 | -1 | 0 | 0
| 避難の準備をするのに要する時間 | 12 | 秒 |  |  |  | 特定防火設備である防火戸 | 60 | 分 | 2.6 | 578.7476 | -1 | -1 | 0 | 0
[7 empty] | 防火設備である防火戸 | 20 | 分 | 2.7 | 600.3254 | -1 | -1 | 0 | 0
| ※２【緩降機の型式】 | [8 empty] | 2.8 | 621.8538 | -1 | -1 | 0 | 0
| 降１０－１ | [5 empty] | 【在館者避難時間】 |  |  | 2.9 | 643.3329 | -1 | -1 | 0 | 0
[7 empty] | 1.直接入力（※１） | 16 | 分 | 3 | 664.7629 | -1 | -1 | 0 | 0
[7 empty] | 2.緩降機（※２） | 21 | 分 | 3.1 | 686.1437 | -1 | -1 | 0 | 0
[7 empty] | 3.救助袋（垂直式） | 29 | 分 | 3.2 | 707.4756 | -1 | -1 | 0 | 0
[7 empty] | 4.避難はしご（つり下げ式） | 7 | 分 | 3.3 | 728.7586 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 3.4 | 749.9929 | -1 | -1 | 0 | 0
[7 empty] | 【危険度判定】 |  |  | 3.5 | 771.1785 | -1 | -1 | 0 | 0
[7 empty] | 1.直接入力（※１） | 2.6067 |  | 3.6 | 792.3156 | -1 | -1 | 0 | 0
[7 empty] | 2.緩降機（※２） | 4.3335 |  | 3.7 | 813.4043 | -1 | -1 | 0 | 0
[7 empty] | 3.救助袋（垂直式） | 7.8176 |  | 3.8 | 834.4447 | -1 | -1 | 0 | 0
[7 empty] | 4.避難はしご（つり下げ式） | 0.53289 |  | 3.9 | 855.4369 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 4 | 876.381 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 4.1 | 897.2772 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 4.2 | 918.1255 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 4.3 | 938.9261 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 4.4 | 959.679 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 4.5 | 980.3843 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 4.6 | 1001.0423 | 1 | -1 | 4.6 | 0
[10 empty] | 4.7 | 1021.653 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 4.8 | 1042.2164 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 4.9 | 1062.7327 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 5 | 1083.2021 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 5.1 | 1103.6246 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 5.2 | 1124.0003 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 5.3 | 1144.3293 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 5.4 | 1164.6118 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 5.5 | 1184.8478 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 5.6 | 1205.0374 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 5.7 | 1225.1809 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 5.8 | 1245.2782 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 5.9 | 1265.3294 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 6 | 1285.3348 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 6.1 | 1305.2943 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 6.2 | 1325.2081 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 6.3 | 1345.0763 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 6.4 | 1364.899 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 6.5 | 1384.6763 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 6.6 | 1404.4083 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 6.7 | 1424.0951 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 6.8 | 1443.7368 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 6.9 | 1463.3335 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 7 | 1482.8853 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 7.1 | 1502.3924 | 1 | 1 | 0 | 7.1
[10 empty] | 7.2 | 1521.8548 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 7.3 | 1541.2726 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 7.4 | 1560.6459 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 7.5 | 1579.9749 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 7.6 | 1599.2596 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 7.7 | 1618.5001 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 7.8 | 1637.6966 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 7.9 | 1656.8491 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 8 | 1675.9577 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 8.1 | 1695.0226 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 8.2 | 1714.0438 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 8.3 | 1733.0214 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 8.4 | 1751.9556 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 8.5 | 1770.8464 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 8.6 | 1789.6939 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 8.7 | 1808.4983 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 8.8 | 1827.2596 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 8.9 | 1845.9779 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 9 | 1864.6533 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 9.1 | 1883.286 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 9.2 | 1901.876 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 9.3 | 1920.4235 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 9.4 | 1938.9284 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 9.5 | 1957.391 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 9.6 | 1975.8113 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 9.7 | 1994.1894 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 9.8 | 2012.5254 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 9.9 | 2030.8194 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 10 | 2049.0715 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 10.1 | 2067.2818 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 10.2 | 2085.4504 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 10.3 | 2103.5774 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 10.4 | 2121.6629 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 10.5 | 2139.7069 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 10.6 | 2157.7096 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 10.7 | 2175.6711 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 10.8 | 2193.5915 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 10.9 | 2211.4708 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 11 | 2229.3091 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 11.1 | 2247.1066 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 11.2 | 2264.8634 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 11.3 | 2282.5794 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 11.4 | 2300.2549 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 11.5 | 2317.8899 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 11.6 | 2335.4846 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 11.7 | 2353.0389 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 11.8 | 2370.553 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 11.9 | 2388.027 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 12 | 2405.461 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 12.1 | 2422.855 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 12.2 | 2440.2093 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 12.3 | 2457.5237 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 12.4 | 2474.7985 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 12.5 | 2492.0338 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 12.6 | 2509.2296 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 12.7 | 2526.3859 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 12.8 | 2543.503 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 12.9 | 2560.5809 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 13 | 2577.6197 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 13.1 | 2594.6195 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 13.2 | 2611.5803 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 13.3 | 2628.5022 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 13.4 | 2645.3855 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 13.5 | 2662.23 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 13.6 | 2679.036 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 13.7 | 2695.8034 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 13.8 | 2712.5325 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 13.9 | 2729.2233 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 14 | 2745.8758 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 14.1 | 2762.4902 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 14.2 | 2779.0665 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 14.3 | 2795.6049 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 14.4 | 2812.1054 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 14.5 | 2828.5681 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 14.6 | 2844.9931 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 14.7 | 2861.3805 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 14.8 | 2877.7303 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 14.9 | 2894.0427 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 15 | 2910.3177 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 15.1 | 2926.5555 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 15.2 | 2942.7561 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 15.3 | 2958.9195 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 15.4 | 2975.046 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 15.5 | 2991.1355 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 15.6 | 3007.1882 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 15.7 | 3023.2041 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 15.8 | 3039.1833 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 15.9 | 3055.1259 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 16 | 3071.032 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 16.1 | 3086.9017 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 16.2 | 3102.735 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 16.3 | 3118.532 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 16.4 | 3134.2929 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 16.5 | 3150.0177 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 16.6 | 3165.7065 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 16.7 | 3181.3593 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 16.8 | 3196.9763 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 16.9 | 3212.5575 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 17 | 3228.103 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 17.1 | 3243.613 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 17.2 | 3259.0874 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 17.3 | 3274.5263 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 17.4 | 3289.9299 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 17.5 | 3305.2983 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 17.6 | 3320.6314 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 17.7 | 3335.9294 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 17.8 | 3351.1923 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 17.9 | 3366.4204 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 18 | 3381.6135 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 18.1 | 3396.7718 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 18.2 | 3411.8954 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 18.3 | 3426.9844 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 18.4 | 3442.0388 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 18.5 | 3457.0588 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 18.6 | 3472.0443 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 18.7 | 3486.9955 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 18.8 | 3501.9125 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 18.9 | 3516.7953 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 19 | 3531.644 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 19.1 | 3546.4588 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 19.2 | 3561.2395 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 19.3 | 3575.9865 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 19.4 | 3590.6996 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 19.5 | 3605.3791 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 19.6 | 3620.0249 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 19.7 | 3634.6372 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 19.8 | 3649.216 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 19.9 | 3663.7615 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 20 | 3678.2736 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 20.1 | 3692.7525 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 20.2 | 3707.1982 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 20.3 | 3721.6108 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 20.4 | 3735.9905 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 20.5 | 3750.3372 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 20.6 | 3764.651 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 20.7 | 3778.932 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 20.8 | 3793.1804 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 20.9 | 3807.3961 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 21 | 3821.5792 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 21.1 | 3835.7299 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 21.2 | 3849.8482 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 21.3 | 3863.9341 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 21.4 | 3877.9877 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 21.5 | 3892.0092 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 21.6 | 3905.9986 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 21.7 | 3919.9559 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 21.8 | 3933.8812 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 21.9 | 3947.7747 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 22 | 3961.6363 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 22.1 | 3975.4662 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 22.2 | 3989.2644 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 22.3 | 4003.031 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 22.4 | 4016.7661 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 22.5 | 4030.4697 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 22.6 | 4044.142 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 22.7 | 4057.7829 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 22.8 | 4071.3926 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 22.9 | 4084.9711 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 23 | 4098.5185 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 23.1 | 4112.0349 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 23.2 | 4125.5203 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 23.3 | 4138.9748 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 23.4 | 4152.3986 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 23.5 | 4165.7915 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 23.6 | 4179.1538 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 23.7 | 4192.4855 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 23.8 | 4205.7867 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 23.9 | 4219.0574 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 24 | 4232.2977 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 24.1 | 4245.5077 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 24.2 | 4258.6874 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 24.3 | 4271.837 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 24.4 | 4284.9564 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 24.5 | 4298.0458 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 24.6 | 4311.1052 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 24.7 | 4324.1346 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 24.8 | 4337.1343 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 24.9 | 4350.1042 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 25 | 4363.0443 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 25.1 | 4375.9549 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 25.2 | 4388.8358 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 25.3 | 4401.6873 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 25.4 | 4414.5093 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 25.5 | 4427.3019 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 25.6 | 4440.0653 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 25.7 | 4452.7994 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 25.8 | 4465.5044 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 25.9 | 4478.1802 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 26 | 4490.8271 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 26.1 | 4503.4449 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 26.2 | 4516.0339 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 26.3 | 4528.594 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 26.4 | 4541.1254 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 26.5 | 4553.6281 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 26.6 | 4566.1021 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 26.7 | 4578.5475 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 26.8 | 4590.9645 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 26.9 | 4603.353 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 27 | 4615.7131 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 27.1 | 4628.045 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 27.2 | 4640.3486 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 27.3 | 4652.624 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 27.4 | 4664.8713 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 27.5 | 4677.0905 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 27.6 | 4689.2818 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 27.7 | 4701.4451 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 27.8 | 4713.5806 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 27.9 | 4725.6883 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 28 | 4737.7682 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 28.1 | 4749.8205 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 28.2 | 4761.8452 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 28.3 | 4773.8423 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 28.4 | 4785.812 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 28.5 | 4797.7542 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 28.6 | 4809.6691 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 28.7 | 4821.5567 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 28.8 | 4833.4171 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 28.9 | 4845.2503 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 29 | 4857.0564 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 29.1 | 4868.8355 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 29.2 | 4880.5876 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 29.3 | 4892.3128 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 29.4 | 4904.0111 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 29.5 | 4915.6826 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 29.6 | 4927.3274 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 29.7 | 4938.9456 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 29.8 | 4950.5371 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 29.9 | 4962.1021 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 30 | 4973.6405 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 30.1 | 4985.1526 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 30.2 | 4996.6383 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 30.3 | 5008.0977 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 30.4 | 5019.5308 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 30.5 | 5030.9378 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 30.6 | 5042.3186 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 30.7 | 5053.6734 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 30.8 | 5065.0021 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 30.9 | 5076.3049 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 31 | 5087.5818 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 31.1 | 5098.8329 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 31.2 | 5110.0583 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 31.3 | 5121.2579 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 31.4 | 5132.4318 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 31.5 | 5143.5802 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 31.6 | 5154.703 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 31.7 | 5165.8004 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 31.8 | 5176.8723 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 31.9 | 5187.9189 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 32 | 5198.9402 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 32.1 | 5209.9363 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 32.2 | 5220.9071 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 32.3 | 5231.8529 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 32.4 | 5242.7735 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 32.5 | 5253.6692 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 32.6 | 5264.5399 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 32.7 | 5275.3857 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 32.8 | 5286.2066 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 32.9 | 5297.0028 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 33 | 5307.7743 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 33.1 | 5318.521 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 33.2 | 5329.2432 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 33.3 | 5339.9408 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 33.4 | 5350.6139 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 33.5 | 5361.2626 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 33.6 | 5371.8868 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 33.7 | 5382.4868 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 33.8 | 5393.0624 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 33.9 | 5403.6139 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 34 | 5414.1412 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 34.1 | 5424.6443 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 34.2 | 5435.1234 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 34.3 | 5445.5785 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 34.4 | 5456.0097 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 34.5 | 5466.417 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 34.6 | 5476.8004 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 34.7 | 5487.16 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 34.8 | 5497.496 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 34.9 | 5507.8082 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 35 | 5518.0968 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 35.1 | 5528.3619 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 35.2 | 5538.6035 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 35.3 | 5548.8216 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 35.4 | 5559.0163 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 35.5 | 5569.1876 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 35.6 | 5579.3357 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 35.7 | 5589.4605 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 35.8 | 5599.5621 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 35.9 | 5609.6406 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 36 | 5619.696 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 36.1 | 5629.7284 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 36.2 | 5639.7378 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 36.3 | 5649.7242 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 36.4 | 5659.6878 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 36.5 | 5669.6286 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 36.6 | 5679.5466 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 36.7 | 5689.4419 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 36.8 | 5699.3145 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 36.9 | 5709.1646 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 37 | 5718.992 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 37.1 | 5728.797 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 37.2 | 5738.5795 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 37.3 | 5748.3396 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 37.4 | 5758.0773 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 37.5 | 5767.7927 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 37.6 | 5777.4859 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 37.7 | 5787.1569 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 37.8 | 5796.8057 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 37.9 | 5806.4324 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 38 | 5816.0371 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 38.1 | 5825.6198 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 38.2 | 5835.1805 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 38.3 | 5844.7194 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 38.4 | 5854.2364 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 38.5 | 5863.7316 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 38.6 | 5873.205 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 38.7 | 5882.6568 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 38.8 | 5892.0869 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 38.9 | 5901.4954 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 39 | 5910.8823 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 39.1 | 5920.2478 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 39.2 | 5929.5918 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 39.3 | 5938.9144 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 39.4 | 5948.2157 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 39.5 | 5957.4956 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 39.6 | 5966.7543 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 39.7 | 5975.9918 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 39.8 | 5985.2081 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 39.9 | 5994.4034 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 40 | 6003.5775 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 40.1 | 6012.7307 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 40.2 | 6021.8629 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 40.3 | 6030.9742 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 40.4 | 6040.0646 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 40.5 | 6049.1341 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 40.6 | 6058.183 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 40.7 | 6067.211 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 40.8 | 6076.2185 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 40.9 | 6085.2052 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 41 | 6094.1714 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 41.1 | 6103.1171 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 41.2 | 6112.0423 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 41.3 | 6120.947 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 41.4 | 6129.8314 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 41.5 | 6138.6953 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 41.6 | 6147.539 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 41.7 | 6156.3625 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 41.8 | 6165.1657 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 41.9 | 6173.9488 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 42 | 6182.7117 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 42.1 | 6191.4546 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 42.2 | 6200.1774 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 42.3 | 6208.8803 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 42.4 | 6217.5632 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 42.5 | 6226.2263 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 42.6 | 6234.8695 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 42.7 | 6243.4929 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 42.8 | 6252.0966 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 42.9 | 6260.6806 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 43 | 6269.2449 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 43.1 | 6277.7895 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 43.2 | 6286.3147 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 43.3 | 6294.8203 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 43.4 | 6303.3064 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 43.5 | 6311.773 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 43.6 | 6320.2203 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 43.7 | 6328.6483 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 43.8 | 6337.0569 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 43.9 | 6345.4463 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 44 | 6353.8164 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 44.1 | 6362.1674 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 44.2 | 6370.4993 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 44.3 | 6378.8121 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 44.4 | 6387.1058 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 44.5 | 6395.3805 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 44.6 | 6403.6363 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 44.7 | 6411.8732 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 44.8 | 6420.0912 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 44.9 | 6428.2904 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 45 | 6436.4709 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 45.1 | 6444.6325 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 45.2 | 6452.7755 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 45.3 | 6460.8999 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 45.4 | 6469.0056 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 45.5 | 6477.0928 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 45.6 | 6485.1614 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 45.7 | 6493.2116 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 45.8 | 6501.2433 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 45.9 | 6509.2566 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 46 | 6517.2516 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 46.1 | 6525.2283 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 46.2 | 6533.1867 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 46.3 | 6541.1268 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 46.4 | 6549.0488 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 46.5 | 6556.9527 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 46.6 | 6564.8384 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 46.7 | 6572.7061 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 46.8 | 6580.5557 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 46.9 | 6588.3874 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 47 | 6596.2012 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 47.1 | 6603.997 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 47.2 | 6611.775 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 47.3 | 6619.5352 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 47.4 | 6627.2776 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 47.5 | 6635.0023 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 47.6 | 6642.7092 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 47.7 | 6650.3986 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 47.8 | 6658.0703 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 47.9 | 6665.7244 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 48 | 6673.361 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 48.1 | 6680.9802 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 48.2 | 6688.5818 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 48.3 | 6696.1661 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 48.4 | 6703.733 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 48.5 | 6711.2826 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 48.6 | 6718.8148 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 48.7 | 6726.3298 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 48.8 | 6733.8277 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 48.9 | 6741.3083 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 49 | 6748.7718 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 49.1 | 6756.2182 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 49.2 | 6763.6475 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 49.3 | 6771.0599 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 49.4 | 6778.4552 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 49.5 | 6785.8337 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 49.6 | 6793.1952 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 49.7 | 6800.5399 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 49.8 | 6807.8677 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 49.9 | 6815.1788 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 50 | 6822.4731 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 50.1 | 6829.7507 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 50.2 | 6837.0116 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 50.3 | 6844.2559 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 50.4 | 6851.4836 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 50.5 | 6858.6948 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 50.6 | 6865.8895 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 50.7 | 6873.0676 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 50.8 | 6880.2294 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 50.9 | 6887.3747 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 51 | 6894.5036 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 51.1 | 6901.6163 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 51.2 | 6908.7126 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 51.3 | 6915.7927 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 51.4 | 6922.8566 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 51.5 | 6929.9043 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 51.6 | 6936.9358 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 51.7 | 6943.9513 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 51.8 | 6950.9507 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 51.9 | 6957.934 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 52 | 6964.9014 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 52.1 | 6971.8528 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 52.2 | 6978.7882 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 52.3 | 6985.7078 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 52.4 | 6992.6116 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 52.5 | 6999.4995 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 52.6 | 7006.3717 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 52.7 | 7013.2281 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 52.8 | 7020.0688 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 52.9 | 7026.8938 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 53 | 7033.7033 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 53.1 | 7040.4971 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 53.2 | 7047.2753 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 53.3 | 7054.0381 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 53.4 | 7060.7853 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 53.5 | 7067.5171 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 53.6 | 7074.2335 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 53.7 | 7080.9345 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 53.8 | 7087.6201 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 53.9 | 7094.2905 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 54 | 7100.9455 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 54.1 | 7107.5853 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 54.2 | 7114.2099 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 54.3 | 7120.8194 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 54.4 | 7127.4136 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 54.5 | 7133.9928 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 54.6 | 7140.557 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 54.7 | 7147.106 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 54.8 | 7153.6401 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 54.9 | 7160.1593 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 55 | 7166.6635 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 55.1 | 7173.1527 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 55.2 | 7179.6272 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 55.3 | 7186.0868 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 55.4 | 7192.5316 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 55.5 | 7198.9616 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 55.6 | 7205.377 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 55.7 | 7211.7776 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 55.8 | 7218.1636 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 55.9 | 7224.5349 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 56 | 7230.8917 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 56.1 | 7237.2338 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 56.2 | 7243.5615 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 56.3 | 7249.8747 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 56.4 | 7256.1734 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 56.5 | 7262.4577 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 56.6 | 7268.7276 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 56.7 | 7274.9831 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 56.8 | 7281.2243 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 56.9 | 7287.4512 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 57 | 7293.6639 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 57.1 | 7299.8623 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 57.2 | 7306.0465 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 57.3 | 7312.2166 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 57.4 | 7318.3725 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 57.5 | 7324.5144 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 57.6 | 7330.6421 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 57.7 | 7336.7558 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 57.8 | 7342.8556 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 57.9 | 7348.9413 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 58 | 7355.0131 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 58.1 | 7361.0711 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 58.2 | 7367.1151 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 58.3 | 7373.1453 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 58.4 | 7379.1617 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 58.5 | 7385.1643 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 58.6 | 7391.1531 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 58.7 | 7397.1283 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 58.8 | 7403.0897 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 58.9 | 7409.0375 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 59 | 7414.9717 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 59.1 | 7420.8923 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 59.2 | 7426.7993 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 59.3 | 7432.6928 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 59.4 | 7438.5728 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 59.5 | 7444.4393 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 59.6 | 7450.2924 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 59.7 | 7456.1321 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 59.8 | 7461.9584 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 59.9 | 7467.7714 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 60 | 7473.5711 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 60.1 | 7479.3574 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 60.2 | 7485.1306 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 60.3 | 7490.8905 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 60.4 | 7496.6372 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 60.5 | 7502.3707 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 60.6 | 7508.0911 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 60.7 | 7513.7984 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 60.8 | 7519.4927 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 60.9 | 7525.1739 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 61 | 7530.842 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 61.1 | 7536.4973 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 61.2 | 7542.1395 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 61.3 | 7547.7688 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 61.4 | 7553.3853 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 61.5 | 7558.9888 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 61.6 | 7564.5796 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 61.7 | 7570.1575 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 61.8 | 7575.7227 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 61.9 | 7581.2751 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 62 | 7586.8148 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 62.1 | 7592.3418 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 62.2 | 7597.8561 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 62.3 | 7603.3579 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 62.4 | 7608.847 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 62.5 | 7614.3235 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 62.6 | 7619.7875 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 62.7 | 7625.239 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 62.8 | 7630.678 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 62.9 | 7636.1046 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 63 | 7641.5187 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 63.1 | 7646.9204 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 63.2 | 7652.3097 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 63.3 | 7657.6867 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 63.4 | 7663.0514 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 63.5 | 7668.4038 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 63.6 | 7673.744 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 63.7 | 7679.0719 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 63.8 | 7684.3876 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 63.9 | 7689.6911 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 64 | 7694.9825 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 64.1 | 7700.2618 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 64.2 | 7705.5289 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 64.3 | 7710.7841 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 64.4 | 7716.0271 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 64.5 | 7721.2582 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 64.6 | 7726.4773 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 64.7 | 7731.6844 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 64.8 | 7736.8796 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 64.9 | 7742.0629 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 65 | 7747.2344 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 65.1 | 7752.394 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 65.2 | 7757.5417 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 65.3 | 7762.6777 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 65.4 | 7767.8019 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 65.5 | 7772.9144 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 65.6 | 7778.0152 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 65.7 | 7783.1043 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 65.8 | 7788.1817 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 65.9 | 7793.2475 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 66 | 7798.3018 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 66.1 | 7803.3444 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 66.2 | 7808.3755 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 66.3 | 7813.395 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 66.4 | 7818.4031 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 66.5 | 7823.3997 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 66.6 | 7828.3848 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 66.7 | 7833.3586 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 66.8 | 7838.3209 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 66.9 | 7843.2719 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 67 | 7848.2115 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 67.1 | 7853.1398 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 67.2 | 7858.0569 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 67.3 | 7862.9626 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 67.4 | 7867.8572 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 67.5 | 7872.7405 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 67.6 | 7877.6126 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 67.7 | 7882.4736 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 67.8 | 7887.3235 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 67.9 | 7892.1622 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 68 | 7896.9899 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 68.1 | 7901.8065 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 68.2 | 7906.612 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 68.3 | 7911.4066 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 68.4 | 7916.1902 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 68.5 | 7920.9628 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 68.6 | 7925.7245 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 68.7 | 7930.4753 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 68.8 | 7935.2152 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 68.9 | 7939.9443 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 69 | 7944.6625 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 69.1 | 7949.3699 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 69.2 | 7954.0665 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 69.3 | 7958.7524 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 69.4 | 7963.4275 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 69.5 | 7968.092 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 69.6 | 7972.7457 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 69.7 | 7977.3888 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 69.8 | 7982.0213 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 69.9 | 7986.6431 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 70 | 7991.2544 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 70.1 | 7995.8551 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 70.2 | 8000.4453 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 70.3 | 8005.0249 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 70.4 | 8009.5941 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 70.5 | 8014.1528 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 70.6 | 8018.7011 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 70.7 | 8023.2389 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 70.8 | 8027.7664 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 70.9 | 8032.2834 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 71 | 8036.7902 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 71.1 | 8041.2866 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 71.2 | 8045.7727 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 71.3 | 8050.2485 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 71.4 | 8054.7141 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 71.5 | 8059.1695 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 71.6 | 8063.6146 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 71.7 | 8068.0496 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 71.8 | 8072.4744 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 71.9 | 8076.8891 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 72 | 8081.2937 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 72.1 | 8085.6882 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 72.2 | 8090.0726 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 72.3 | 8094.447 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 72.4 | 8098.8113 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 72.5 | 8103.1657 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 72.6 | 8107.5101 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 72.7 | 8111.8445 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 72.8 | 8116.169 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 72.9 | 8120.4836 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 73 | 8124.7884 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 73.1 | 8129.0832 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 73.2 | 8133.3683 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 73.3 | 8137.6435 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 73.4 | 8141.9089 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 73.5 | 8146.1646 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 73.6 | 8150.4105 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 73.7 | 8154.6466 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 73.8 | 8158.8731 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 73.9 | 8163.0899 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 74 | 8167.2971 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 74.1 | 8171.4946 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 74.2 | 8175.6825 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 74.3 | 8179.8608 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 74.4 | 8184.0295 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 74.5 | 8188.1887 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 74.6 | 8192.3383 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 74.7 | 8196.4785 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 74.8 | 8200.6092 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 74.9 | 8204.7304 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 75 | 8208.8422 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 75.1 | 8212.9445 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 75.2 | 8217.0375 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 75.3 | 8221.1211 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 75.4 | 8225.1953 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 75.5 | 8229.2602 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 75.6 | 8233.3158 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 75.7 | 8237.3621 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 75.8 | 8241.3991 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 75.9 | 8245.4269 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 76 | 8249.4455 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 76.1 | 8253.4548 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 76.2 | 8257.455 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 76.3 | 8261.446 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 76.4 | 8265.4279 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 76.5 | 8269.4006 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 76.6 | 8273.3643 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 76.7 | 8277.3189 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 76.8 | 8281.2644 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 76.9 | 8285.2009 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 77 | 8289.1284 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 77.1 | 8293.0468 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 77.2 | 8296.9563 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 77.3 | 8300.8569 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 77.4 | 8304.7485 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 77.5 | 8308.6312 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 77.6 | 8312.505 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 77.7 | 8316.3699 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 77.8 | 8320.226 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 77.9 | 8324.0732 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 78 | 8327.9117 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 78.1 | 8331.7413 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 78.2 | 8335.5622 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 78.3 | 8339.3743 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 78.4 | 8343.1777 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 78.5 | 8346.9724 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 78.6 | 8350.7584 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 78.7 | 8354.5357 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 78.8 | 8358.3044 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 78.9 | 8362.0644 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 79 | 8365.8158 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 79.1 | 8369.5587 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 79.2 | 8373.2929 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 79.3 | 8377.0186 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 79.4 | 8380.7358 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 79.5 | 8384.4445 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 79.6 | 8388.1446 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 79.7 | 8391.8363 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 79.8 | 8395.5196 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 79.9 | 8399.1944 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 80 | 8402.8607 | 1 | 1 | 0 | 0
Note on C21: いずれか選択してください。 ※１を選択した場合は【直接入力】欄に条件を入力してください。 ※２を選択した場合は【緩降機の型式】欄のプルダウンメニューからいずれか選択してください。
Note on C31: 緩降機を設置している場合は緩降機の型式を選択してください。
Note on D7: 確認したい階の避難器具設置等場所の床面積（㎡）を入力してください。
Note on D8: 確認したい階の避難器具設置等場所の天井高さ（m）を入力してください。
Note on D9: 確認したい階の避難器具設置等場所における地上から避難器具の取付部の開口部の下端までの高さ（m）を入力してください。
Note on D10: 消防法施行規則第1条の2に基づき、確認したい階の収容人員（人）を入力してください。 例） 遊技場、飲食店等の場合は①＋②＋③により求めます。 ① 従業員の数 ② 固定式のいす席の数。なお、長いすの場合は、正面幅を0.5mで除した数。 ③ ②以外の客席部分の床面積を3㎡で除した数。
Note on D13: 確認したい階の階段又は傾斜路の部分とその他の部分を区画する自動閉鎖装置付の防火戸等の面積（㎡）を入力してください。
Note on D14: 確認したい階の避難器具設置等場所の直接外気に面する部分の開口部の面積（㎡）を入力してください。
Note on D17: いずれか選択してください。
Note on D18: いずれか選択してください。
Note on D25: いずれか選択してください。 ※２を選択した場合は【緩降機の型式】欄のプルダウンメニューからいずれか選択してください。
Note on J7: 確認したい階の在館者が避難を完了する時間
Note on J12: ＣＯ濃度と曝露時間の積が３を超えると危険と判定
Note on J13: 確認したい階の在館者が避難を完了した時のＣＯ濃度。 1000ppm以下であることが望ましく、1000ppmを超える場合は1000ppmを超えてから５分以上経過するか、1500ppmを超えた段階で避難限界時間とする。
Note on J14: 確認したい階の在館者が避難を完了する時間（右辺）が、ＣＯ濃度が危険となる時間（左辺）を超えると危険と判定
Note on J15: 確認したい階の在館者が避難を完了する時間（左辺）が、防火戸の防火性能時間（右辺）を超えると危険と判定

## Sheet2
【避難器具】
重力加速度 | 9.81 | m/s |  | 1.直接入力（※１） | 2.緩降機（※２） | 3.救助袋（垂直式） | 4.避難はしご（つり下げ式） | 固は
|  |  | t1 | 85 | 68 | 93 | 85 | 0
【階段室】 |  |  | t2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
温度 | 800 | ℃ | t3 | 12 | 14 | 24 | 12 | 12
密度 | 0.32898 | kg/m3 | V |  | 0.68 | 0.4 | 0.25 | 0.37
一酸化炭素濃度 | 10000 | ppm
【外気・居室・共用部分】
温度 | 20 | ℃
【居室⇔外部の開口部】
流量係数 | 0.8 | -
階段室⇔外部の差圧 | 128.8731 | Pa
αA | 0.01 | m2
各防火戸隙間の質量流量 | 0.092084 | kg/s