## Sheet1
階段又は傾斜路の部分と避難器具設置等場所の間に廊下、居室等が一ある場合 | [9 empty] | 0 | 0 | -1 | -1 | 9.2 | 12 | 2.8 | 1508.4283 | ppm
[7 empty] | 【緩降機】 |  |  | 0.1 | 0.19472 | -1 | -1 | 0 | 0
| 入力データ |  |  | 出力データ |  |  | 型式番号 | 降下速度 |  | 0.2 | 0.77448 | -1 | -1 | 0 | 0
[7 empty] | 降１０－１ | 0.68 |  | 0.3 | 1.7379 | -1 | -1 | 0 | 0
| 【避難器具設置等場所】 |  |  | 【在館者避難時間】 |  |  | 降１０－２ | 0.78 |  | 0.4 | 3.0632 | -1 | -1 | 0 | 0
| 床面積 | 80 | m2 | 1.直接入力（※１） | 7 | 分 | 降１２－１ | 0.68 |  | 0.5 | 4.7595 | -1 | -1 | 0 | 0
| 天井高 | 2.5 | m |  |  |  | 降６－１ | 0.75 |  | 0.6 | 10.0023 | -1 | -1 | 0 | 0
| 地上からの高さ | 15 | m | 【危険度判定】 |  |  | 降６－２ | 0.75 |  | 0.7 | 9.2249 | -1 | -1 | 0 | 0
| 収容人員 | 27 | 人 | 適 合 |  |  | 降６－３ | 0.71 |  | 0.8 | 11.9851 | -1 | -1 | 0 | 0
|  |  |  | （項目） |  |  | 降６－３－１ | 0.71 |  | 0.9 | 15.0791 | -1 | -1 | 0 | 0
| 【廊下、居室等】 |  |  | 【適 合】 危険度D | 0.1803 | ＜3 | 降６－４ | 0.82 |  | 1 | 18.5125 | -1 | -1 | 0 | 0
| 床面積 | 20 | m2 | 【適 合】 避難完了時CO濃度（ppm） | 702.1649 | ≦1000ppm | 降６－５ | 0.69 |  | 1.1 | 22.2757 | -1 | -1 | 0 | 0
| 天井高 | 2.5 | m | 【適 合】 避難限界時間（分） | 12 | ≧7分 | 降６－５－１ | 0.69 |  | 1.2 | 26.3627 | -1 | -1 | 0 | 0
|  |  |  | 【適 合】 避難時間（分） | 7 | ≦60分(※) | 降６－６ | 0.71 |  | 1.3 | 30.768 | -1 | -1 | 0 | 0
| 【開口部の面積】 |  |  |  |  | (※)防火戸の防火性能 | 降６－６－１ | 0.71 |  | 1.4 | 35.486 | -1 | -1 | 0 | 0
| 階段室⇔共用部分 | 2 | m2 |  |  |  | 降６－７ | 0.7 |  | 1.5 | 40.5112 | -1 | -1 | 0 | 0
| 共用部分⇔居室 | 2 | m2 |  |  |  | 降６－７－１ | 0.7 |  | 1.6 | 45.8382 | -1 | -1 | 0 | 0
| 居室⇔外部 | 4 | m2 |  |  |  | 降６－８ | 0.83 |  | 1.7 | 51.4617 | -1 | -1 | 0 | 0
[7 empty] | 降７－１ | 0.73 |  | 1.8 | 57.3763 | -1 | -1 | 0 | 0
| 【防火戸の種類】 | [5 empty] | 降７－１－１ | 0.73 |  | 1.9 | 63.5769 | -1 | -1 | 0 | 0
| 階段室⇔共用部分 | 自動閉鎖装置付の防火戸等 | [7 empty] | 2 | 70.0583 | -1 | -1 | 0 | 0
|  | 特定防火設備である防火戸 |  |  |  |  | 【防火戸】 |  |  | 2.1 | 76.8156 | -1 | -1 | 0 | 0
| 共用部分⇔居室 | その他 |  |  |  |  | 種 類 | 流量係数 |  | 2.2 | 83.8437 | -1 | -1 | 0 | 0
[7 empty] | その他 | 0.1 |  | 2.3 | 91.1377 | -1 | -1 | 0 | 0
| 【避難器具の種類】 | [5 empty] | 気密性が高い防火戸等 | 0.001 |  | 2.4 | 98.6928 | -1 | -1 | 0 | 0
| 1.直接入力（※１） | [5 empty] | 自動閉鎖装置付の防火戸等 | 0.005 |  | 2.5 | 106.5042 | -1 | -1 | 0 | 0
[7 empty] | 防火シャッター | 0.009 |  | 2.6 | 114.5672 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 2.7 | 122.8772 | -1 | -1 | 0 | 0
| ※１【直接入力】 | [5 empty] | 特定防火設備である防火戸 | 60 | 分 | 2.8 | 131.4297 | -1 | -1 | 0 | 0
| 避難器具の種類 | 4.避難はしご（つり下げ式） |  |  |  |  | 防火設備である防火戸 | 20 | 分 | 2.9 | 140.22 | -1 | -1 | 0 | 0
| 避難器具の組み立てに要する時間 | 85 | 秒 | [6 empty] | 3 | 149.2438 | -1 | -1 | 0 | 0
| 着用具の着用等に要する時間 | 0 | 秒 |  |  |  | 【在館者避難時間】 |  |  | 3.1 | 158.4966 | -1 | -1 | 0 | 0
| 避難の準備をするのに要する時間 | 12 | 秒 |  |  |  | 1.直接入力（※１） | 7 | 分 | 3.2 | 167.9743 | -1 | -1 | 0 | 0
[7 empty] | 2.緩降機（※２） | 21 | 分 | 3.3 | 177.6724 | -1 | -1 | 0 | 0
| 【緩降機の型式】 | [5 empty] | 3.救助袋（垂直式） | 34 | 分 | 3.4 | 187.5869 | -1 | -1 | 0 | 0
| 降１０－１ | [5 empty] | 4.避難はしご（つり下げ式） | 7 | 分 | 3.5 | 197.7136 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 3.6 | 208.0484 | -1 | -1 | 0 | 0
[7 empty] | 【危険度判定】 |  |  | 3.7 | 218.5874 | -1 | -1 | 0 | 0
[7 empty] | 1.直接入力（※１） | 0.1803 |  | 3.8 | 229.3264 | -1 | -1 | 0 | 0
[7 empty] | 2.緩降機（※２） | 2.955 |  | 3.9 | 240.2618 | -1 | -1 | 0 | 0
[7 empty] | 3.救助袋（垂直式） | 8.5096 |  | 4 | 251.3895 | -1 | -1 | 0 | 0
[7 empty] | 4.避難はしご（つり下げ式） | 0.1803 |  | 4.1 | 262.7059 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 4.2 | 274.2071 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 4.3 | 285.8896 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 4.4 | 297.7496 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 4.5 | 309.7837 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 4.6 | 321.9882 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 4.7 | 334.3597 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 4.8 | 346.8949 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 4.9 | 359.5903 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 5 | 372.4426 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 5.1 | 385.4485 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 5.2 | 398.6049 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 5.3 | 411.9084 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 5.4 | 425.3561 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 5.5 | 438.9448 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 5.6 | 452.6715 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 5.7 | 466.5332 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 5.8 | 480.5269 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 5.9 | 494.6498 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 6 | 508.8989 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 6.1 | 523.2715 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 6.2 | 537.7648 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 6.3 | 552.376 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 6.4 | 567.1024 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 6.5 | 581.9414 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 6.6 | 596.8904 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 6.7 | 611.9468 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 6.8 | 627.108 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 6.9 | 642.3716 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 7 | 657.7351 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 7.1 | 673.196 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 7.2 | 688.752 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 7.3 | 704.4008 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 7.4 | 720.1399 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 7.5 | 735.9672 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 7.6 | 751.8803 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 7.7 | 767.8771 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 7.8 | 783.9555 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 7.9 | 800.1131 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 8 | 816.348 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 8.1 | 832.658 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 8.2 | 849.0411 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 8.3 | 865.4953 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 8.4 | 882.0186 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 8.5 | 898.6091 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 8.6 | 915.2647 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 8.7 | 931.9837 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 8.8 | 948.7642 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 8.9 | 965.6042 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 9 | 982.5021 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 9.1 | 999.456 | -1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 9.2 | 1016.4642 | 1 | -1 | 9.2 | 0
[10 empty] | 9.3 | 1033.525 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 9.4 | 1050.6366 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 9.5 | 1067.7974 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 9.6 | 1085.0058 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 9.7 | 1102.2601 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 9.8 | 1119.5587 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 9.9 | 1136.9001 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 10 | 1154.2828 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 10.1 | 1171.7051 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 10.2 | 1189.1657 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 10.3 | 1206.6631 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 10.4 | 1224.1957 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 10.5 | 1241.7623 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 10.6 | 1259.3613 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 10.7 | 1276.9914 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 10.8 | 1294.6514 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 10.9 | 1312.3397 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 11 | 1330.0552 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 11.1 | 1347.7964 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 11.2 | 1365.5623 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 11.3 | 1383.3515 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 11.4 | 1401.1628 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 11.5 | 1418.9949 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 11.6 | 1436.8468 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 11.7 | 1454.7172 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 11.8 | 1472.605 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 11.9 | 1490.509 | 1 | -1 | 0 | 0
[10 empty] | 12 | 1508.4283 | 1 | 1 | 0 | 12
[10 empty] | 12.1 | 1526.3615 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 12.2 | 1544.3078 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 12.3 | 1562.266 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 12.4 | 1580.2352 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 12.5 | 1598.2142 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 12.6 | 1616.2021 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 12.7 | 1634.1979 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 12.8 | 1652.2007 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 12.9 | 1670.2094 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 13 | 1688.2232 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 13.1 | 1706.2412 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 13.2 | 1724.2624 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 13.3 | 1742.2859 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 13.4 | 1760.311 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 13.5 | 1778.3366 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 13.6 | 1796.3621 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 13.7 | 1814.3865 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 13.8 | 1832.4091 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 13.9 | 1850.4291 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 14 | 1868.4456 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 14.1 | 1886.4579 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 14.2 | 1904.4654 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 14.3 | 1922.4671 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 14.4 | 1940.4624 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 14.5 | 1958.4506 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 14.6 | 1976.431 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 14.7 | 1994.4029 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 14.8 | 2012.3656 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 14.9 | 2030.3185 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 15 | 2048.2609 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 15.1 | 2066.1921 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 15.2 | 2084.1116 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 15.3 | 2102.0188 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 15.4 | 2119.9129 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 15.5 | 2137.7935 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 15.6 | 2155.66 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 15.7 | 2173.5117 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 15.8 | 2191.3482 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 15.9 | 2209.1689 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 16 | 2226.9732 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 16.1 | 2244.7607 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 16.2 | 2262.5307 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 16.3 | 2280.2829 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 16.4 | 2298.0166 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 16.5 | 2315.7315 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 16.6 | 2333.4271 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 16.7 | 2351.1028 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 16.8 | 2368.7583 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 16.9 | 2386.393 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 17 | 2404.0066 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 17.1 | 2421.5985 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 17.2 | 2439.1685 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 17.3 | 2456.7161 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 17.4 | 2474.2408 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 17.5 | 2491.7423 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 17.6 | 2509.2202 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 17.7 | 2526.6742 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 17.8 | 2544.1037 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 17.9 | 2561.5086 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 18 | 2578.8884 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 18.1 | 2596.2428 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 18.2 | 2613.5714 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 18.3 | 2630.874 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 18.4 | 2648.1502 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 18.5 | 2665.3996 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 18.6 | 2682.622 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 18.7 | 2699.8171 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 18.8 | 2716.9845 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 18.9 | 2734.124 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 19 | 2751.2354 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 19.1 | 2768.3182 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 19.2 | 2785.3724 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 19.3 | 2802.3975 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 19.4 | 2819.3934 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 19.5 | 2836.3597 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 19.6 | 2853.2964 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 19.7 | 2870.203 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 19.8 | 2887.0794 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 19.9 | 2903.9254 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 20 | 2920.7407 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 20.1 | 2937.5252 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 20.2 | 2954.2786 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 20.3 | 2971.0006 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 20.4 | 2987.6912 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 20.5 | 3004.3502 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 20.6 | 3020.9772 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 20.7 | 3037.5723 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 20.8 | 3054.1351 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 20.9 | 3070.6655 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 21 | 3087.1634 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 21.1 | 3103.6286 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 21.2 | 3120.0609 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 21.3 | 3136.4601 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 21.4 | 3152.8262 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 21.5 | 3169.159 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 21.6 | 3185.4583 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 21.7 | 3201.7241 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 21.8 | 3217.9561 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 21.9 | 3234.1543 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 22 | 3250.3185 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 22.1 | 3266.4487 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 22.2 | 3282.5446 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 22.3 | 3298.6063 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 22.4 | 3314.6335 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 22.5 | 3330.6262 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 22.6 | 3346.5844 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 22.7 | 3362.5078 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 22.8 | 3378.3964 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 22.9 | 3394.2502 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 23 | 3410.069 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 23.1 | 3425.8528 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 23.2 | 3441.6015 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 23.3 | 3457.3149 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 23.4 | 3472.9931 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 23.5 | 3488.636 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 23.6 | 3504.2435 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 23.7 | 3519.8156 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 23.8 | 3535.3522 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 23.9 | 3550.8532 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 24 | 3566.3186 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 24.1 | 3581.7483 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 24.2 | 3597.1423 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 24.3 | 3612.5007 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 24.4 | 3627.8232 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 24.5 | 3643.1099 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 24.6 | 3658.3608 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 24.7 | 3673.5757 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 24.8 | 3688.7548 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 24.9 | 3703.8979 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 25 | 3719.0051 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 25.1 | 3734.0763 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 25.2 | 3749.1115 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 25.3 | 3764.1107 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 25.4 | 3779.0738 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 25.5 | 3794.0009 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 25.6 | 3808.892 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 25.7 | 3823.747 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 25.8 | 3838.5659 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 25.9 | 3853.3488 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 26 | 3868.0956 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 26.1 | 3882.8063 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 26.2 | 3897.481 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 26.3 | 3912.1196 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 26.4 | 3926.7222 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 26.5 | 3941.2887 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 26.6 | 3955.8192 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 26.7 | 3970.3137 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 26.8 | 3984.7722 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 26.9 | 3999.1946 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 27 | 4013.5812 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 27.1 | 4027.9317 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 27.2 | 4042.2464 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 27.3 | 4056.5251 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 27.4 | 4070.7679 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 27.5 | 4084.9749 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 27.6 | 4099.1461 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 27.7 | 4113.2815 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 27.8 | 4127.3811 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 27.9 | 4141.4449 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 28 | 4155.4731 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 28.1 | 4169.4656 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 28.2 | 4183.4225 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 28.3 | 4197.3437 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 28.4 | 4211.2294 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 28.5 | 4225.0796 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 28.6 | 4238.8943 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 28.7 | 4252.6736 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 28.8 | 4266.4175 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 28.9 | 4280.1261 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 29 | 4293.7994 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 29.1 | 4307.4374 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 29.2 | 4321.0402 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 29.3 | 4334.6078 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 29.4 | 4348.1404 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 29.5 | 4361.6379 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 29.6 | 4375.1004 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 29.7 | 4388.5279 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 29.8 | 4401.9206 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 29.9 | 4415.2784 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 30 | 4428.6015 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 30.1 | 4441.8898 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 30.2 | 4455.1435 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 30.3 | 4468.3625 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 30.4 | 4481.547 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 30.5 | 4494.697 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 30.6 | 4507.8126 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 30.7 | 4520.8939 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 30.8 | 4533.9408 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 30.9 | 4546.9535 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 31 | 4559.932 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 31.1 | 4572.8764 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 31.2 | 4585.7868 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 31.3 | 4598.6632 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 31.4 | 4611.5057 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 31.5 | 4624.3143 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 31.6 | 4637.0892 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 31.7 | 4649.8303 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 31.8 | 4662.5378 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 31.9 | 4675.2118 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 32 | 4687.8523 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 32.1 | 4700.4593 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 32.2 | 4713.033 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 32.3 | 4725.5734 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 32.4 | 4738.0806 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 32.5 | 4750.5546 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 32.6 | 4762.9956 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 32.7 | 4775.4037 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 32.8 | 4787.7787 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 32.9 | 4800.121 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 33 | 4812.4305 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 33.1 | 4824.7073 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 33.2 | 4836.9515 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 33.3 | 4849.1631 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 33.4 | 4861.3423 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 33.5 | 4873.4891 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 33.6 | 4885.6036 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 33.7 | 4897.6859 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 33.8 | 4909.736 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 33.9 | 4921.7541 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 34 | 4933.7401 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 34.1 | 4945.6943 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 34.2 | 4957.6166 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 34.3 | 4969.5072 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 34.4 | 4981.366 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 34.5 | 4993.1933 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 34.6 | 5004.9891 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 34.7 | 5016.7534 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 34.8 | 5028.4864 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 34.9 | 5040.1881 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 35 | 5051.8586 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 35.1 | 5063.498 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 35.2 | 5075.1063 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 35.3 | 5086.6837 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 35.4 | 5098.2303 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 35.5 | 5109.746 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 35.6 | 5121.2311 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 35.7 | 5132.6855 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 35.8 | 5144.1094 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 35.9 | 5155.5028 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 36 | 5166.8658 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 36.1 | 5178.1986 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 36.2 | 5189.5011 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 36.3 | 5200.7735 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 36.4 | 5212.0159 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 36.5 | 5223.2283 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 36.6 | 5234.4108 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 36.7 | 5245.5635 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 36.8 | 5256.6865 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 36.9 | 5267.7799 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 37 | 5278.8437 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 37.1 | 5289.878 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 37.2 | 5300.883 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 37.3 | 5311.8587 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 37.4 | 5322.8051 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 37.5 | 5333.7224 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 37.6 | 5344.6107 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 37.7 | 5355.47 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 37.8 | 5366.3004 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 37.9 | 5377.102 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 38 | 5387.8749 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 38.1 | 5398.6191 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 38.2 | 5409.3348 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 38.3 | 5420.022 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 38.4 | 5430.6809 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 38.5 | 5441.3114 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 38.6 | 5451.9137 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 38.7 | 5462.4879 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 38.8 | 5473.034 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 38.9 | 5483.5521 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 39 | 5494.0423 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 39.1 | 5504.5048 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 39.2 | 5514.9394 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 39.3 | 5525.3465 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 39.4 | 5535.726 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 39.5 | 5546.078 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 39.6 | 5556.4026 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 39.7 | 5566.6999 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 39.8 | 5576.9699 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 39.9 | 5587.2128 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 40 | 5597.4286 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 40.1 | 5607.6174 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 40.2 | 5617.7794 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 40.3 | 5627.9144 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 40.4 | 5638.0228 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 40.5 | 5648.1044 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 40.6 | 5658.1595 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 40.7 | 5668.1881 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 40.8 | 5678.1902 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 40.9 | 5688.166 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 41 | 5698.1156 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 41.1 | 5708.0389 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 41.2 | 5717.9361 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 41.3 | 5727.8073 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 41.4 | 5737.6526 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 41.5 | 5747.472 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 41.6 | 5757.2656 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 41.7 | 5767.0335 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 41.8 | 5776.7758 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 41.9 | 5786.4925 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 42 | 5796.1838 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 42.1 | 5805.8496 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 42.2 | 5815.4901 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 42.3 | 5825.1054 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 42.4 | 5834.6956 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 42.5 | 5844.2606 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 42.6 | 5853.8007 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 42.7 | 5863.3158 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 42.8 | 5872.8061 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 42.9 | 5882.2716 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 43 | 5891.7124 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 43.1 | 5901.1286 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 43.2 | 5910.5202 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 43.3 | 5919.8874 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 43.4 | 5929.2302 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 43.5 | 5938.5486 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 43.6 | 5947.8429 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 43.7 | 5957.1129 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 43.8 | 5966.3589 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 43.9 | 5975.5809 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 44 | 5984.7789 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 44.1 | 5993.953 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 44.2 | 6003.1034 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 44.3 | 6012.2301 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 44.4 | 6021.3331 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 44.5 | 6030.4125 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 44.6 | 6039.4685 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 44.7 | 6048.501 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 44.8 | 6057.5102 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 44.9 | 6066.4961 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 45 | 6075.4588 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 45.1 | 6084.3984 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 45.2 | 6093.3149 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 45.3 | 6102.2085 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 45.4 | 6111.0791 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 45.5 | 6119.9269 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 45.6 | 6128.7519 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 45.7 | 6137.5542 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 45.8 | 6146.3339 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 45.9 | 6155.0911 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 46 | 6163.8257 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 46.1 | 6172.538 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 46.2 | 6181.2279 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 46.3 | 6189.8955 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 46.4 | 6198.5409 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 46.5 | 6207.1642 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 46.6 | 6215.7654 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 46.7 | 6224.3447 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 46.8 | 6232.902 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 46.9 | 6241.4374 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 47 | 6249.9511 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 47.1 | 6258.443 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 47.2 | 6266.9133 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 47.3 | 6275.3619 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 47.4 | 6283.7891 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 47.5 | 6292.1948 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 47.6 | 6300.5792 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 47.7 | 6308.9422 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 47.8 | 6317.284 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 47.9 | 6325.6045 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 48 | 6333.904 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 48.1 | 6342.1824 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 48.2 | 6350.4399 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 48.3 | 6358.6764 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 48.4 | 6366.892 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 48.5 | 6375.0869 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 48.6 | 6383.261 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 48.7 | 6391.4145 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 48.8 | 6399.5474 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 48.9 | 6407.6598 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 49 | 6415.7517 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 49.1 | 6423.8231 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 49.2 | 6431.8743 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 49.3 | 6439.9052 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 49.4 | 6447.9158 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 49.5 | 6455.9063 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 49.6 | 6463.8767 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 49.7 | 6471.8271 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 49.8 | 6479.7576 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 49.9 | 6487.6681 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 50 | 6495.5588 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 50.1 | 6503.4297 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 50.2 | 6511.2809 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 50.3 | 6519.1124 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 50.4 | 6526.9244 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 50.5 | 6534.7168 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 50.6 | 6542.4898 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 50.7 | 6550.2433 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 50.8 | 6557.9775 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 50.9 | 6565.6924 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 51 | 6573.388 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 51.1 | 6581.0645 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 51.2 | 6588.7218 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 51.3 | 6596.3602 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 51.4 | 6603.9795 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 51.5 | 6611.5798 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 51.6 | 6619.1613 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 51.7 | 6626.724 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 51.8 | 6634.2679 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 51.9 | 6641.7931 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 52 | 6649.2997 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 52.1 | 6656.7876 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 52.2 | 6664.2571 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 52.3 | 6671.708 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 52.4 | 6679.1406 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 52.5 | 6686.5547 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 52.6 | 6693.9506 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 52.7 | 6701.3282 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 52.8 | 6708.6876 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 52.9 | 6716.0289 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 53 | 6723.3521 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 53.1 | 6730.6572 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 53.2 | 6737.9444 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 53.3 | 6745.2137 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 53.4 | 6752.4651 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 53.5 | 6759.6986 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 53.6 | 6766.9145 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 53.7 | 6774.1126 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 53.8 | 6781.293 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 53.9 | 6788.4559 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 54 | 6795.6013 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 54.1 | 6802.7291 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 54.2 | 6809.8395 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 54.3 | 6816.9325 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 54.4 | 6824.0082 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 54.5 | 6831.0666 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 54.6 | 6838.1078 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 54.7 | 6845.1318 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 54.8 | 6852.1387 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 54.9 | 6859.1285 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 55 | 6866.1013 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 55.1 | 6873.0571 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 55.2 | 6879.996 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 55.3 | 6886.918 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 55.4 | 6893.8233 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 55.5 | 6900.7117 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 55.6 | 6907.5834 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 55.7 | 6914.4385 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 55.8 | 6921.277 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 55.9 | 6928.0988 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 56 | 6934.9042 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 56.1 | 6941.6931 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 56.2 | 6948.4656 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 56.3 | 6955.2217 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 56.4 | 6961.9615 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 56.5 | 6968.685 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 56.6 | 6975.3923 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 56.7 | 6982.0834 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 56.8 | 6988.7583 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 56.9 | 6995.4172 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 57 | 7002.0601 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 57.1 | 7008.687 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 57.2 | 7015.2979 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 57.3 | 7021.893 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 57.4 | 7028.4721 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 57.5 | 7035.0355 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 57.6 | 7041.5832 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 57.7 | 7048.1151 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 57.8 | 7054.6314 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 57.9 | 7061.1321 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 58 | 7067.6172 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 58.1 | 7074.0867 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 58.2 | 7080.5408 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 58.3 | 7086.9795 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 58.4 | 7093.4028 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 58.5 | 7099.8107 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 58.6 | 7106.2033 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 58.7 | 7112.5807 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 58.8 | 7118.9429 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 58.9 | 7125.2899 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 59 | 7131.6218 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 59.1 | 7137.9386 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 59.2 | 7144.2404 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 59.3 | 7150.5272 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 59.4 | 7156.799 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 59.5 | 7163.0559 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 59.6 | 7169.298 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 59.7 | 7175.5253 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 59.8 | 7181.7378 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 59.9 | 7187.9355 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 60 | 7194.1186 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 60.1 | 7200.287 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 60.2 | 7206.4408 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 60.3 | 7212.5801 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 60.4 | 7218.7048 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 60.5 | 7224.8151 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 60.6 | 7230.9109 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 60.7 | 7236.9923 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 60.8 | 7243.0593 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 60.9 | 7249.1121 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 61 | 7255.1506 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 61.1 | 7261.1748 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 61.2 | 7267.1848 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 61.3 | 7273.1807 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 61.4 | 7279.1625 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 61.5 | 7285.1302 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 61.6 | 7291.0839 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 61.7 | 7297.0236 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 61.8 | 7302.9493 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 61.9 | 7308.8611 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 62 | 7314.759 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 62.1 | 7320.6431 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 62.2 | 7326.5134 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 62.3 | 7332.37 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 62.4 | 7338.2128 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 62.5 | 7344.042 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 62.6 | 7349.8575 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 62.7 | 7355.6594 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 62.8 | 7361.4477 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 62.9 | 7367.2225 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 63 | 7372.9838 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 63.1 | 7378.7317 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 63.2 | 7384.4661 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 63.3 | 7390.1872 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 63.4 | 7395.8949 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 63.5 | 7401.5893 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 63.6 | 7407.2705 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 63.7 | 7412.9384 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 63.8 | 7418.5932 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 63.9 | 7424.2348 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 64 | 7429.8632 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 64.1 | 7435.4786 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 64.2 | 7441.0809 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 64.3 | 7446.6702 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 64.4 | 7452.2466 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 64.5 | 7457.81 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 64.6 | 7463.3605 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 64.7 | 7468.8981 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 64.8 | 7474.4229 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 64.9 | 7479.9349 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 65 | 7485.4342 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 65.1 | 7490.9207 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 65.2 | 7496.3945 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 65.3 | 7501.8556 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 65.4 | 7507.3042 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 65.5 | 7512.7401 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 65.6 | 7518.1635 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 65.7 | 7523.5744 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 65.8 | 7528.9728 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 65.9 | 7534.3587 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 66 | 7539.7322 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 66.1 | 7545.0933 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 66.2 | 7550.4421 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 66.3 | 7555.7786 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 66.4 | 7561.1027 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 66.5 | 7566.4146 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 66.6 | 7571.7143 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 66.7 | 7577.0019 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 66.8 | 7582.2772 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 66.9 | 7587.5405 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 67 | 7592.7916 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 67.1 | 7598.0307 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 67.2 | 7603.2578 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 67.3 | 7608.4729 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 67.4 | 7613.676 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 67.5 | 7618.8672 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 67.6 | 7624.0465 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 67.7 | 7629.2139 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 67.8 | 7634.3696 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 67.9 | 7639.5134 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 68 | 7644.6454 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 68.1 | 7649.7657 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 68.2 | 7654.8743 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 68.3 | 7659.9713 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 68.4 | 7665.0565 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 68.5 | 7670.1302 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 68.6 | 7675.1923 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 68.7 | 7680.2428 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 68.8 | 7685.2819 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 68.9 | 7690.3094 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 69 | 7695.3255 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 69.1 | 7700.3301 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 69.2 | 7705.3234 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 69.3 | 7710.3052 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 69.4 | 7715.2758 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 69.5 | 7720.235 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 69.6 | 7725.1829 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 69.7 | 7730.1196 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 69.8 | 7735.0451 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 69.9 | 7739.9594 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 70 | 7744.8625 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 70.1 | 7749.7545 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 70.2 | 7754.6354 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 70.3 | 7759.5052 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 70.4 | 7764.364 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 70.5 | 7769.2117 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 70.6 | 7774.0485 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 70.7 | 7778.8743 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 70.8 | 7783.6891 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 70.9 | 7788.4931 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 71 | 7793.2862 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 71.1 | 7798.0684 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 71.2 | 7802.8399 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 71.3 | 7807.6005 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 71.4 | 7812.3504 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 71.5 | 7817.0895 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 71.6 | 7821.8179 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 71.7 | 7826.5357 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 71.8 | 7831.2428 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 71.9 | 7835.9393 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 72 | 7840.6251 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 72.1 | 7845.3004 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 72.2 | 7849.9652 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 72.3 | 7854.6195 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 72.4 | 7859.2632 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 72.5 | 7863.8965 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 72.6 | 7868.5194 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 72.7 | 7873.1318 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 72.8 | 7877.7339 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 72.9 | 7882.3256 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 73 | 7886.907 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 73.1 | 7891.4781 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 73.2 | 7896.0389 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 73.3 | 7900.5895 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 73.4 | 7905.1298 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 73.5 | 7909.66 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 73.6 | 7914.1799 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 73.7 | 7918.6898 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 73.8 | 7923.1895 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 73.9 | 7927.6791 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 74 | 7932.1586 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 74.1 | 7936.6281 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 74.2 | 7941.0876 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 74.3 | 7945.537 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 74.4 | 7949.9765 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 74.5 | 7954.4061 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 74.6 | 7958.8258 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 74.7 | 7963.2355 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 74.8 | 7967.6354 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 74.9 | 7972.0255 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 75 | 7976.4057 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 75.1 | 7980.7761 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 75.2 | 7985.1368 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 75.3 | 7989.4877 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 75.4 | 7993.8289 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 75.5 | 7998.1604 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 75.6 | 8002.4822 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 75.7 | 8006.7944 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 75.8 | 8011.0969 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 75.9 | 8015.3899 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 76 | 8019.6733 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 76.1 | 8023.9471 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 76.2 | 8028.2114 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 76.3 | 8032.4662 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 76.4 | 8036.7115 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 76.5 | 8040.9473 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 76.6 | 8045.1738 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 76.7 | 8049.3908 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 76.8 | 8053.5984 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 76.9 | 8057.7966 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 77 | 8061.9856 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 77.1 | 8066.1651 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 77.2 | 8070.3354 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 77.3 | 8074.4965 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 77.4 | 8078.6483 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 77.5 | 8082.7908 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 77.6 | 8086.9241 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 77.7 | 8091.0483 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 77.8 | 8095.1633 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 77.9 | 8099.2692 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 78 | 8103.3659 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 78.1 | 8107.4536 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 78.2 | 8111.5322 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 78.3 | 8115.6018 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 78.4 | 8119.6623 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 78.5 | 8123.7138 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 78.6 | 8127.7563 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 78.7 | 8131.7899 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 78.8 | 8135.8146 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 78.9 | 8139.8303 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 79 | 8143.8371 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 79.1 | 8147.8351 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 79.2 | 8151.8242 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 79.3 | 8155.8045 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 79.4 | 8159.776 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 79.5 | 8163.7386 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 79.6 | 8167.6926 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 79.7 | 8171.6378 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 79.8 | 8175.5742 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 79.9 | 8179.502 | 1 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 80 | 8183.4211 | 1 | 1 | 0 | 0
Note on C27: いずれか選択してください。 ※１を選択した場合は【直接入力】欄に条件を入力してください。 ※２を選択した場合は【緩降機の型式】欄のプルダウンメニューからいずれか選択してください。
Note on C37: 緩降機を設置している場合は緩降機の型式を選択してください。
Note on D7: 確認したい階の避難器具設置等場所の床面積（㎡）を入力してください。
Note on D8: 確認したい階の避難器具設置等場所の天井高さ（m）を入力してください。
Note on D9: 確認したい階の避難器具設置等場所における地上から避難器具の取付部の開口部の下端までの高さ（m）を入力してください。
Note on D10: 消防法施行規則第1条の2に基づき、確認したい階の収容人員（人）を入力してください。 例） 遊技場、飲食店等の場合は①＋②＋③により求めます。 ① 従業員の数 ② 固定式のいす席の数。なお、長いすの場合は、正面幅を0.5mで除した数。 ③ ②以外の客席部分の床面積を3㎡で除した数。
Note on D13: 確認したい階の廊下、居室等の床面積（㎡）を入力してください。
Note on D14: 確認したい階の廊下、居室等の天井高さ（m）を入力してください。
Note on D17: 確認したい階の階段又は傾斜路の部分とその他の部分を区画する自動閉鎖装置付の防火戸等の面積（㎡）を入力してください。
Note on D18: 確認したい階の廊下、居室等と避難器具設置等場所を区画する壁にある開口部の面積（㎡）を入力してください。
Note on D19: 確認したい階の避難器具設置等場所の直接外気に面する部分の開口部の面積（㎡）を入力してください。
Note on D22: いずれか選択してください。
Note on D23: いずれか選択してください。
Note on D24: いずれか選択してください。
Note on D31: いずれか選択してください。 ※２を選択した場合は【緩降機の型式】欄のプルダウンメニューからいずれか選択してください。
Note on J7: 確認したい階の在館者が避難を完了する時間
Note on J12: ＣＯ濃度と曝露時間の積が３を超えると危険と判定
Note on J13: 確認したい階の在館者が避難を完了した時のＣＯ濃度。 1000ppm以下であることが望ましく、1000ppmを超える場合は1000ppmを超えてから５分以上経過するか、1500ppmを超えた段階で避難限界時間とする。
Note on J14: 確認したい階の在館者が避難を完了する時間（右辺）が、ＣＯ濃度が危険となる時間（左辺）を超えると危険と判定
Note on J15: 確認したい階の在館者が避難を完了する時間（左辺）が、防火戸の防火性能時間（右辺）を超えると危険と判定

## Sheet2
【避難器具】
重力加速度 | 9.81 | m/s |  | 1.直接入力（※１） | 2.緩降機（※２） | 3.救助袋（垂直式） | 4.避難はしご（つり下げ式） | 固は
|  |  | t1 | 85 | 68 | 93 | 85 | 0
【階段室】 |  |  | t2 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0
温度 | 800 | ℃ | t3 | 12 | 14 | 24 | 12 | 12
密度 | 0.32898 | kg/m3 | V |  | 0.68 | 0.4 | 0.25 | 0.37
一酸化炭素濃度 | 10000 | ppm
【外気・居室・共用部分】
温度 | 20 | ℃
【居室⇔外部の開口部】
流量係数 | 0.8 | -
階段室⇔外部の差圧 | 128.8731 | Pa
αA | 0.0099966 | m2
各防火戸隙間の質量流量 | 0.092052 | kg/s